Приложение

к постановлению администрации

Россошанского муниципального района

от 26.07. 2024г. №    683

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики и социальной сферы сельских поселений Россошанского муниципального района Воронежской области

  - Общие положения

- Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики и социальной сферы сельских поселений Россошанского муниципального района Воронежской области, (далее - Программа) устанавливает единые правила оценки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики и социальной сферы к осенне-зимнему периоду в Россошанском муниципальном районе Воронежской области.

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Подготовка объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

- Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

- Проверку осуществляет комиссия по оценке готовности к работе жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики и социальной сферы в отопительный период, утвержденная распоряжением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области (далее - Комиссия).

- Работа Комиссии

- Администрация Россошанского муниципального района Воронежской области организует работу Комиссии:

- по обеспечению координации и контроля хода подготовки объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период;

- по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения,  тепловых сетей муниципального образования и в целом теплоснабжающих организаций;

- по проверке готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы к приему тепла, укомплектованность дежурных смен и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом МТР, топливом и химическими реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых сетей и потребителей тепловой энергии определяется Комиссией.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с Приложением 1 к настоящей Программе, в котором указываются объекты, подлежащие проверке, сроки проведения проверки и  Приложением 2 к настоящей Программе, в котором указываются документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных  приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»

- Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки по образцу согласно Приложению 3 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по образцу согласно Приложению 4 к настоящей Программе по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Сроки выдачи паспортов:  не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 октября - для теплоснабжающих организаций.

- Руководитель аппарата                                                                                  И. М. Марков

Приложение 1

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики и социальной сферы сельских поселений Россошанского муниципального района Воронежской области

Перечень объектов, подлежащих проверке при подготовке к отопительному периоду

| № п/п | Наименование объектов | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
|  | Объекты теплоэнергетики | 01.09.-30.09.2024 |
|  | МУП «Теплосеть» |  |
| 1 | пос. Начало, ул. Рябцева,1 а |  |
| 2 | с. Старая Калитва, ул. Школьная, 30 а |  |
| 3 | с. Шекаловка, ул. Центральная, 4 а |  |
| 4 | с. Александровка, ул. Советская, 8 |  |
| 5 | с. Терновка, угольная котельная ул. Школьная, 9 а |  |
| 6 | с Шрамовка угольная котельная ул. Центральная, 7 |  |
| 7 | с. Архиповка, ул. Ленина, 4 |  |
| 8 | с. Архиповка, ул.1 Мая, 2 а |  |
| 9 | с. Кривоносово, ул. Мира, 38 а |  |
| 10 | с. Кривоносово, угольная котельная ТМО, ул. Больничная, 3 б |  |
| 11 | с. Кривоносово, угольная котельная ДК, ул. Мира, 36 |  |
| 12 | с. Жилино, ул. Центральная, 29 б |  |
| 13 | х. Украинский, угольная котельная, ул. Садовая, 2 |  |
| 14 | с. Алейниково, угольная котельная, ул. Кирова, 3 |  |
| 15 | с. Нижний Карабут угольная котельная ул. Центральная, 5 |  |
| 16 | с. Екатериновка, угольная котельная, ул. Победы, 77 |  |
| 17 | с. Криничное, ул. Центральная, 40 |  |
| 18 | с. Подгорное, пер. Луначарского, 2 а |  |
| 19 | с. Новая Калитва, ул. Ленина,17 |  |
| 20 | пос. Копёнкина, угольная котельная, ул. Молодежная, 17 |  |
| 21 | с. Первомайское, ул. Центральная, 39 |  |
| 22 | с. Поддубное, ул. Молодежная, 8 б |  |
| 23 | пос. Молодежный, ул. Славянская, 6 |  |
| 24 | с. Евстратовка, ул. Мира, 44 |  |
| 25 | с. Новая Калитва, ул. Ленина,7 |  |
| 26 | с. Новая Калитва, ул. Первомайская, 31 |  |
| 27 | с. Морозовка, ул. Пролетарская, 44 а |  |
| 28 | с. Поповка, ул. Ленина, 51 а |  |
| 29 | с. Лизиновка, ул. Ленина 164 д |  |
| 30 | с. Старая Калитва, ул. Школьная, д. 9 электрокотельная |  |
| 31 | с. Терновка, ул. Весенняя, д. 2а |  |
| Объекты культуры |  | 15.08.-30.08.2024 |
| 1 | Украинский СДК – филиал МБУ «Молодежный центр» |  |
| 2 | Нижнекарабутский СК – отдел филиала «Украинский СДК» МБУ «Молодежный центр» |  |
| 3 | Александровский СДК – филиал МБУ «Молодёжный центр» |  |
| 4 | Архиповский СДК – филиал МБУ «Молодежный центр» |  |
| 5 | Россошанский СК – отдел филиала «Архиповский СДК» МБУ «Молодежный центр» |  |
| 6 | Евстратовский СДК– филиал МБУ «Молодежный центр» |  |
| 7 | Жилинский СДК – филиал МБУ «Молодежный центр» |  |
| 8 | Поддубенский СК - отдел филиала «Жилинский СДК» МБУ «Молодежный центр» |  |
| 9 | Копёнкинский СДК – филиал МБУ «Молодежный центр» |  |
| 10 | Ворошиловский СК - отдел филиала Копёнкинский СДК МБУ «Молодежный центр» |  |
| 11 | Кривоносовский сельский дом культуры – филиал МБУ «Молодежный центр» |  |
| 12 | Криничанский СДК – филиал МБУ «Молодежный центр» |  |
| 13 | Первомайский СК – отдел филиала «Криничанский СДК» МБУ «Молодежный центр» |  |
| 14 | Лизиновский СДК – филиал МБУ «Молодежный центр» |  |
| 15 | Екатериновский СК - отдел филиала «Лизиновский СДК» МБУ «Молодежный центр» |  |
| 16 | Чагарской СК - отдел филиала «Лизиновский СДК» МБУ «Молодежный центр» |  |
| 17 | Морозовский СДК – филиал МБУ «Молодежный центр» |  |
| 18 | Анцеловический СК – филиала МБУ «Молодежный центр»» |  |
| 19 | Новокалитвенский СДК – филиал МБУ «Молодежный центр» |  |
| 20 | Голубокриничанский СК- отдел филиала «Новокалитвенский СДК» МБУ «Молодежный центр» |  |
| 21 | Началовский СДК – филиал МБУ «Молодежный центр» |  |
| 22 | Новопостояловский СК – отдел филиала «Началовский СДК» МБУ «Молодежный центр» |  |
| 23 | Кокаревский СК – отдел филиала «Началовский СДК» МБУ «Молодежный центр» |  |
| 24 | Поповский СДК – филиал МБУ «Молодежный центр» |  |
| 25 | Подгоренский СДК – филиал МБУ «Молодежный центр»» |  |
| 26 | Плодовоягодненский СК - отдел филиала "Подгоренский СДК" МБУ «Молодежный центр» |  |
| 27 | Старокалитвенский СДК – филиал МБУ «Молодежный центр» |  |
| 28 | Терновский СК – отдел филиала «Старокалитвенский СДК» МБУ «Молодежный центр» |  |
| 29 | Лощинский СК – отдел филиала «Старокалитвенский СДК» МБУ «Молодежный центр» |  |
| 30 | Шекаловский СДК – филиал МБУ «Молодежный центр» |  |
| 31 | Шрамовский СДК – филиал МБУ «Молодежный центр» |  |
| 32 | Еленовский СК – отдел филиала «Шрамовский СДК» МБУ «Молодежный центр» |  |
| 33 | Морозовская сельская библиотека в составе МКУК МБР МР им. А.Т. Прасолова |  |
| 34 | Поповская сельская библиотека в составе МКУК МБР МР им. А.Т. Прасолова |  |
| Объекты образования |  | 01.08.-15.08.2024 |
| 1 | МКОУ Александровская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| 2 | МКОУ Архиповская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| 3 | МКОУ Евстратовская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| 4 | МКОУ Жилинская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| 5 | МКОУ Копёнкинская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| 6 | МКОУ Кривоносовская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| 7 | МКОУ Криничанская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| 8 | МКОУ Лизиновская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| 9 | МКОУ Морозовская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| 10 | МКОУ Началовская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| 11 | МКОУ Новокалитвенская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| 12 | МБОУ "Подгоренский лицей имени Н.А. Белозорова" Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| 13 | МКОУ Поповская СОШ имени Героя Советского Союза Н.К.Горбанева Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| 14 | МКОУ Старокалитвенская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| 15 | МКОУ Старокалитвенская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области (начальное образование) |  |
| 16 | МКОУ Алейниковская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| 17 | МКОУ Екатериновская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| 18 | МКОУ Нагорненская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| 19 | МКОУ Нижнекарабутская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| 20 | МКОУ Первомайская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| 21 | МКОУ Поддубенская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| 22 | МКОУ Терновская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| 23 | МКОУ Украинская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| 24 | МКОУ Шекаловская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| 25 | МКОУ Шрамовская ООШ Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| 26 | МБОУ СОШ № 7 г. Россоши (здание в х. Новопостояловка) |  |
| 27 | МКОУ Александровская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области (дошкольное образование) |  |
| 28 | МКОУ Архиповская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области (дошкольное образование с. Архиповка) |  |
| 29 | МКОУ Архиповская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области (дошкольное образование пос. с-з «Россошанский») |  |
| 30 | МКОУ Евстратовская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области (дошкольное образование) |  |
| 31 | МКОУ Жилинская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области (дошкольное образование) |  |
| 32 | МКОУ Копёнкинская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области (дошкольное образование) |  |
| 33 | МКОУ Кривоносовская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области (дошкольное образование) |  |
| 34 | МКОУ Криничанская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области (дошкольное образование) |  |
| 35 | МКОУ Лизиновская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области (дошкольное образование) |  |
| 36 | МКОУ Морозовская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области (дошкольное образование) |  |
| 37 | МКОУ Новокалитвенская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области (дошкольное образование) |  |
| 38 | МКОУ Старокалитвенская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области (дошкольное образование) |  |
| 39 | МКОУ Терновская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области (дошкольное образование) |  |
| 40 | МКОУ Шекаловская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области (дошкольное образование) |  |
| 41 | МКДОУ ЦРР- детский сад № 17 г. Россоши (дошкольное образование в п. Молодежный) |  |
| 42 | МКДОУ Началовский детский сад Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| 43 | МКДОУ Поповский детский сад Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| Объекты жилищного фонда |  | 01.08.-15.09.2024 |
| 1 | с. Архиповка, ул. Ленина, 2 |  |
| 2 | с. Архиповка, ул. Ворошилова, 1а |  |
| 3 | с. Александровка, ул. Ленина, 56 |  |
| 4 | с. Александровка, ул. Ленина, 58 |  |
| 5 | с. Александровка, ул. Ленина, 60 |  |
| 6 | с. Александровка, пер. Заводской, 2 |  |
| 7 | с. Алейниково, ул. Кирова, 80 |  |
| 8 | х. Украинский, пл. Молодежная, 3 |  |
| 9 | х. Украинский, ул. Строителей, 1 |  |
| 10 | с. Евстратовка, ул. Молодежная, 1 |  |
| 11 | с. Евстратовка, ул. Молодежная, 2 |  |
| 12 | с. Евстратовка, ул. Молодежная, 3 |  |
| 13 | п. Копёнкина, ул. Мира, 2 |  |
| 14 | п. Копёнкина, ул. Веселова, 9 |  |
| 15 | с. Лизиновка, ул. Ленина, 49 |  |
| 16 | с. Лизиновка, ул. Ленина, 50 |  |
| 17 | с. Лизиновка, ул. Ленина, 51 |  |
| 18 | с. Морозовка, ул. Школьная, 1 |  |
| 19 | пос. Молодёжный, ул. Славянская, 1 |  |
| 20 | пос. Молодёжный, ул. Славянская, 5 |  |
| 21 | пос. Начало, ул. Мичурина, 9 |  |
| 22 | пос. Начало, ул. Мичурина, 10 |  |
| 23 | пос. Начало, ул. Мичурина, 11 |  |
| 24 | пос. Начало, ул. Ленинская, 26 |  |
| 25 | пос. Начало, ул. Ленинская, 30 |  |
| 26 | пос. Начало, ул. Ленинская, 32 |  |
| 27 | с. Новая Калитва, ул. 62-й Гвардейской дивизии, 4 |  |
| 28 | пос. Опытной плодово-ягодной станции дом №13 |  |
| 29 | пос. Опытной плодово-ягодной станции дом №15 |  |
| 30 | пос. Опытной плодово-ягодной станции дом №18 |  |
| 31 | пос. Опытной плодово-ягодной станции дом №21 |  |
| 32 | пос. Опытной плодово-ягодной станции дом №22 |  |
| 33 | пос. Опытной плодово-ягодной станции дом №23 |  |
| 34 | пос. Опытной плодово-ягодной станции дом №24 |  |
| 35 | с. Подгорное, ул. Ульянищева, 54 |  |
| 36 | с. Поповка, ул. Ленина, 65 |  |
| 37 | с. Старая Калитва, ул. Центральная, 11 |  |
| 38 | с. Шекаловка, ул. Виноградная, 10 |  |

Приложение 2

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики и социальной сферы сельских поселений Россошанского муниципального района Воронежской области

Документы, проверяемые в ходе проведения проверки

Перечень документов, проверяемых комиссией при оценке готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2024 - 2025 годов

| № п/п | - Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | Наименование документа, представляемого теплоснабжающими организациями на рассмотрение комиссии |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| 1. | Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика,утвержденного схемой теплоснабжения | Температурный график; акты, подтверждающие готовность оборудования к выполнению температурного графика; утвержденная схема теплоснабжения. |
| 2. | Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами | Сведения, необходимые для проведения анализа и оценки надежности систем теплоснабжения: Акт о недополучении тепловой энергии, акт о подключении или отключении от подачи тепловой энергии, акт о вводе ограчения (отключения) |
| 3. | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии | Договор поставки газа, угля. |
| 4. | Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: |  |
| 4.1. | - укомплектованность указанных служб персоналом | Приказ или выписка из штатного расписания |
| 4.2. | - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения | Журнал выдачи спецодежды, инструмента, документации; размещенные на видном месте или собранные в папке инструкции, схемы, документация |
| 5. | Проведение наладки принадлежащих теплоснабжающим организациям тепловых сетей | Акт о производстве наладочных работ, режимные карты. |
| 6. | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии | Положение о работе диспетчерской службы; разработанные гидравлические режимы водяных тепловых сетей для отопительного и летних периодов; мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей; типовой договор с потребителями тепловой энергии; режимные карты; должностные инструкции обслуживающего теплового пункта персонала; Приказ теплоснабжающей организации «Об организации контроля режимов потребления тепловой энергии». |
| 7. | Обеспечение качества теплоносителей | Инструкция по расчету и заданию суточной температуры сетевой воды источниками тепловой энергии; |
| 8. | Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии | Порядок организации коммерческого учета тепловой энергии, проект установки прибора учета тепловой энергии, акт ввода акт поверки прибора учета тепловой энергии, акт сверки (1 раз в квартал) |
| 9. | Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190–ФЗ «О теплоснабжении» | Справка теплоснабжающей организации о наличии: разрешений на ввод теплосетей, паспортов теплосетей, приказа об организации проверки качества СМР, сертификатов на материалы, актов и журналов контроля СМР. Проектная документация, договор на строительство теплосетей. |
| 10. | Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: |  |
| 10.1. | - соблюдение водно-химического режима | Журнал соблюдения водно-химического режима тепловых сетей |
| 10.2. | - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации | Паспорт теплоэнергетического оборудования. |
| 10.3. | - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности источников и пропускной способности тепловых сетей | Утвержденный и согласованный график мероприятий по ограничению и отключению потребителей тепловой энергии. |
| 10.4. | - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов | Договор на отпуск тепловой энергии и соответствующее приложение к нему. Расчет допустимого времени устранения аварии инцидентов в системах отопления жилых домов |
| 10.5. | - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления | Утвержденный и согласованный Порядок ликвидации аварийных ситуаций. |
| 10.6. | - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | Организационная программа проведения испытаний, журнал выдачи нарядов, наряды, акты проведения испытаний. Программа мероприятий по устранению выявленных в процессе испытаний дефектов. |
| 10.7. | - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения | План подготовки к работе в отопительный период и анализ работы за предыдущий год, отчет (информация) о выполнении плана подготовки к работе в отопительный период |
| 10.8. | - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии | План-график ремонта и отчет (информация) о его выполнении |
| 10.9. | - выполнение обходов и осмотров тепловых энергоустановок | Журнал обходов и осмотров тепловых энергоустановок, где ведется запись давления и температуры в узловых точках сети. |
| 10.10. | - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива | Договор поставки газа Договор поставки угля |
| 11. | Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | Договор раздела границ (акт разграничения балансовой принадлежности), договор теплоснабжения |
| 12. | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления | Предписания, выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, влияющие на надежность работы в отопительный период, акты выполненных работ в соответствии с указанными предписаниями. Отчет (информация) об исполнении выданных предписаний. |
| 13. | Выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок | График проведения противоаварийных тренировок |

Перечень документов, проверяемых комиссией при оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024 - 2025 годов

| № п/п | - Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии | Наименование документа, представляемого потребителем тепловой энергии на рассмотрение комиссии |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| 1. | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | Предписания контролирующих органов и устранение замечаний, подтвержденное актами |
| 2. | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | Акты промывки индивидуальных тепловых пунктов |
| 3. | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | Отчеты о проведении режимно-наладочных испытаниях (акт), ежегодный перечень тепловых энергоустановок, на которых запланировано проведение режимно-наладочных испытаний, план мероприятий по результатам поведения режимно-наладочных испытаний, режимная карта |
| 4. | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | Утвержденный план-график ремонтных работ по подготовке к предстоящему отопительному периоду и отчет о его выполнении |
| 5. | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии | Результаты проведенных технических освидетельствований, приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, приказ об образовании комиссии по проведению технического освидетельствования, акты технического состояния тепловых сетей, акт промывки тепловых сетей, акт гидравлических испытаний тепловых сетей, должностные инструкции эксплуатирующего персонала с указанием порядка контроля за техническим состоянием тепловых сетей. |
| 6. | Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | Акт технического состояния утепления здания (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и индивидуальных тепловых пунктов |
| 6.1. | Осмотр технического состояния ввода (вывода) инженерных коммуникаций в подвальные помещения | Акт герметизации вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения |
| 7. | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов | Акт технического состояния тепловых сетей (окраска, изоляция и т.д.), журналы обходов и осмотров, результаты проведенных технических освидетельствований, инструментальных измерений |
| 8. | Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии | Паспорт, договор на установку и акт ввода в эксплуатацию узла учета, наличие пломб, поверка термометров и манометров |
| 9. | Работоспособность защиты систем теплопотребления | Журнал контроля системы защиты теплопотребления (регуляторы давления, температуры) |
| 10. | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности | Паспорта теплопотребляющих установок, утвержденные принципиальные схемы и инструкции по эксплуатации энергоустановок для обслуживающего персонала, протокол проверки знаний |
| 11. | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | Акт проверки тепловых пунктов на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |
| 12. | Плотность оборудования тепловых пунктов | Акт гидравлического испытания теплового пункта |
| 13. | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов | Акт опломбирования |
| 14. | Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель | Акт сверки оплаты за поставленную тепловую энергию |
| 15. | Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок | Приказ о создании бригад, наличие удостоверений на право обслуживания тепловых пунктов, порядок обеспечения материально-техническими ресурсами, журналы выдачи, договор на обслуживание (в случае привлечения подрядных организаций) |
| 16. | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность | Акт испытаний |
| 17. | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий | Договор на теплоснабжение, предусматривающий обеспечение потребителей тепловой энергией |
| 18. | Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом | Акт обследования состояния домовых и вентиляционных каналов |

Приложение 3

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики и социальной сферы сельских поселений Россошанского муниципального района Воронежской области

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 20__-20__ годов.

| г. Россошь | «_____»_______________ 20___г. |
| --- | --- |

Комиссия, образованная распоряжением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от __________________ 202__ г. № ______ «О создании комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов объектов жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и объектов социальной сферы Россошанского муниципального района»   в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики и социальной сферы сельских повелений Россошанского муниципального района Воронежской области, утвержденной постановлением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от _____________г. № _____ с «___»____________ 20__ г. по «___»_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

__________________________________________________________________________________

(полное наименование, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

(наименование объекта, площадь в тыс. м², фактический адрес)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:________________________________________________________________________________.

| Председатель комиссии: | / |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: | / |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: | / |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
|  | / |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
|  | / |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
|  | / |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
|  | / |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |

| С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 20 г. |  |
|  |  | (подпись, расшифровка подписи и печать руководителя теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№____ от «_____»_______________ 20    г.

проверки готовности к отопительному периоду

1.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение 4

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики и социальной сферы сельских поселений Россошанского муниципального района Воронежской области

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 20__-20__ годов

| Выдан |  |
| --- | --- |
| (полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |  |

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Акт проверки готовности к отопительному периоду от | «ЛАС» |  | № |  |

|  | / |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи руководителя и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду) |